## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【强电工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都市某综合楼及配套建设项目\某综合楼【强电工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
动力照明系统
1 | 030404017026 |  | 配电箱 | 1. 名称：成套配电箱 2. 设备编号：ALZ1 3. 规格：600mm（W）×500mm（H）×250mm（D) 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 配件/附件：包括但不限于接地、补漆等 | 台 | 1
2 | 030404017027 |  | 配电箱 | 1. 名称：成套配电箱 2. 设备编号：AL1 3. 规格：600mm（W）×500mm（H）×250mm（D) 4. 安装方式：挂墙明装 5. 配件/附件：包括但不限于接地、补漆等 | 台 | 1
3 | 030404017028 |  | 配电箱 | 1. 名称：成套配电箱 2. 设备编号：ALE1 3. 规格：500mm（W）×600mm（H）×300mm（D） 4. 安装方式：落地安装 5. 基础形式、材质、规格：10#槽钢基座(10#槽钢理论重量10kg/m) 6. 配件/附件：包括但不限于型钢基座、接地等 | 台 | 1
4 | 030408001029 |  | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 电缆型号：NH-YJV 3. 电缆规格：4×10 4. 材质：铜芯电缆 5. 敷设方式、部位：桥架中或穿管敷设 | m | 586
5 | 030408001030 |  | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 电缆型号：YJV 3. 电缆规格：4×70+1×35 4. 材质：铜芯电缆 5. 敷设方式、部位：桥架中或穿管敷设 | m | 92
6 | 030408001031 |  | 柔性矿物绝缘防火电力电缆 | 1. 名称：柔性矿物绝缘防火电力电缆 2. 电缆型号：RTTZ 3. 电缆规格：3×95+2×50 4. 材质：铜芯电缆 5. 敷设方式、部位：桥架中或穿管敷设 | m | 75
7 | 030408001032 |  | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 电缆型号：ZR-YJV 3. 电缆规格：3×150+2×70 4. 材质：铜芯电缆 5. 敷设方式、部位：竖井内桥架中竖直敷设 | m | 366
8 | 030408006033 |  | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆终端头 2. 电缆截面、芯数：NH-YJV-4×10 3. 材质、类型：户内干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级（kV）：1kV以下 | 个 | 19
9 | 030408006034 |  | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆终端头 2. 电缆截面、芯数：YJV-4×70+1×35 3. 材质、类型：户内干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级（kV）：1kV以下 | 个 | 22
10 | 030408006035 |  | 电力电缆头 | 1. 名称：柔性矿物绝缘防火电力电缆终端头 2. 电缆截面、芯数：RTTZ-3×95+2×50 3. 材质、类型：户内干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级（kV）：1kV以下 | 个 | 15
11 | 030408006036 |  | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆终端头 2. 电缆截面、芯数：ZR-YJV-3×150+2×70 3. 材质、类型：户内干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级（kV）：1kV以下 | 个 | 3
12 | 030411004037 |  | 配线 | 1. 名称：管内穿照明线 2. 电线型号：ZR-BV 3. 电线规格：2.5mm2 4. 材质：铜芯线 | m | 24600
13 | 030411004038 |  | 配线 | 1. 名称：管内穿照明线 2. 电线型号：NH-BYJ 3. 电线规格：2.5mm2 4. 材质：铜芯线 | m | 1642
14 | 030411004039 |  | 配线 | 1. 名称：管内穿照明线 2. 电线型号：NH-BV 3. 电线规格：4mm2 4. 材质：铜芯线 | m | 1537
15 | 030411003040 |  | 桥架 | 1. 名称：钢制桥架 2. 规格：300×100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：托盘式 5. 接地方式：桥架内通长敷设一根-25×4热镀锌扁钢 6. 配件/附件：包括但不限于直通段、弯头、三通或四通、盖板、隔板、伸缩节、接地跨接（编织铜线）、扣锁、连接片、螺栓等 | m | 103
16 | 030411003041 |  | 桥架 | 1. 名称：不锈钢桥架 2. 规格：200×100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式 5. 接地方式：桥架内通长敷设一根-25×4热镀锌扁钢 5. 配件/附件：包括但不限于直通段、弯头、三通或四通、盖板、隔板、伸缩节、接地跨接（编织铜线）、扣锁、连接片、螺栓等 | m | 77
17 | 030411001042 |  | 配管 | 1. 名称：刚性阻燃管(PC) 2. 规格：外径(mm) 25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 1659
18 | 030411001043 |  | 配管 | 1. 名称：紧定式镀锌钢导管(JDG) 2. 规格：外径25 3. 配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 2460
19 | 030411001044 |  | 配管 | 1. 名称：紧定式镀锌钢导管(JDG) 2. 规格：外径32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 4726
20 | 030411001045 |  | 配管 | 1. 名称：焊接钢管(SC) 2. 规格：公称直径DN40 3. 配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 792
21 | 030411001046 |  | 配管 | 1. 名称：焊接钢管(SC) 2. 规格：公称直径DN50 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 98
22 | 030412005047 |  | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.光源：LED光源 3.规格:2x36W/T8 三基色 4.安装形式:梁底管吊 | 套 | 54
23 | 030412001048 |  | 普通灯具 | 1. 名称：半球吸顶灯 2. 光源：LED光源 3. 规格：220V 13W，灯罩直径200mm 4. 安装方式：吸顶安装 | 套 | 86
24 | 030412001049 |  | 普通灯具 | 1. 名称：壁灯 2. 光源：LED光源 3. 规格：220V 13W 4. 安装方式：底边距地2.5m壁装 | 套 | 48
25 | 030412004050 |  | 装饰灯 | 1. 名称：安全出口指示灯 2. 类型：B型 3. 光源：LED光源 4. 规格：1×13W 5. 安装方式：门框上150mm明装 | 套 | 37
26 | 030412004051 |  | 装饰灯 | 1. 名称：楼层指示标志灯 2. 类型：B型 3. 光源：LED光源 4. 规格：1×13W 5. 安装方式：嵌墙安装 | 套 | 36
27 | 030412004052 |  | 装饰灯 | 1. 名称：单向疏散出口标志灯 2. 类型：B型 3. 光源：LED光源 4. 规格：1×13W 5. 安装方式：底边距地0.5m明装 | 套 | 24
28 | 030404034053 |  | 照明开关 | 1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 | 个 | 87
29 | 030404034054 |  | 照明开关 | 1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 | 个 | 22
30 | 030404034055 |  | 照明开关 | 1. 名称：声控延时开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 | 个 | 26
31 | 030404034056 |  | 照明开关 | 1. 名称：单联双控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 | 个 | 8
32 | 030404035057 |  | 插座 | 1. 名称：五孔单相带接地插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 | 个 | 60
33 | 030411006058 |  | 接线盒 | 1. 名称：普通接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装方式：暗装 | 个 | 488
分部小计
防雷接地系统
34 | 030409005059 |  | 避雷网 | 1.名称：避雷网 （明装） 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：φ10 4.安装形式：在屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部明装 | m | 263
35 | 030409003060 |  | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用两根柱内钢筋 | m | 140
36 | 030409002061 |  | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.安装部位：设备房间干线等 | m | 306
分部小计
合 计